Dezentrales, energieeffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

VENTO Expert DUO A30-1 Pro

Bitte beachten Sie, dass wir seit Ende des dritten Quartals 2020 den VENTO Expert DUO A30-1 mit zweigeteiltem Wärmetauscher herstellen, um die Effizienz des Geräts weiter zu verbessern.

- Einzelraumlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für energieeffiziente Be- und Entlüftung oder Feuchtigkeitsausgleich und regelbaren Luftwechsel

- koordiniertes Lüftungssystem auf Grundlage mehrerer Lüftungsanlagen mit einer zentralen Steuerung

- automatisch verschließende Innenklappe bei Abschaltung oder Stromausfall und verschließbare Abdeckung für besseren Schutz bei extremen Windlasten

- zwei Axialventilatoren mit reversierendem EC-Motor und wartungsfreien Kugellagern

- keramischer Enthalpie-Wärmetauscher (Regenerator) mit antibakterieller Beschichtung und Wärmerückgewinnungs-Effizienz bis 85 %

- G3 Filter mit antibakterieller Beschichtung

- inklusive teleskopischem Kunststoffrohr mit geräuschdämmendem Material für Wandstärken von 280 bis 500 mm

- mögliche Betriebsarten: Lüftungsbetrieb (ein Lüfter im Abluftbetrieb, zweiter im Zuluftbetrieb, ohne Änderung der Luftstromrichtung), Abluft (beide Lüfter im Abluftbetrieb), Regenerationsbetrieb (ein Lüfter im Abluftbetrieb, zweiter im Zuluftbetrieb mit 70-sekündiger Änderung der Luftstromrichtung), Zuluftbetrieb (nur über Mobilgerät verfügbar, beide Lüfter im Zuluftbetrieb) in jeweils drei Geschwindigkeiten

- Steuerung der Betriebsarten mittels Bedienfeld am Gerät oder Fernbedienung

- vereinfachte Wartung durch abnehmbare innere Abdeckung und geradlinigen Aufbau des Geräts

Technische Daten:

Betriebsspannung:	100-230 V

Frequenz: 50-60 Hz

Nennleistung:

Stufe 1: 2,17 W

Stufe 2: 3,66 W

Stufe 3: 6,62 W

Stromaufnahme:

Stufe 1: 0,026 A

Stufe 2: 0,039 A

Stufe 3: 0,066 A

Drehzahl:

Stufe 1: 1600 min-¹

Stufe 2: 2200 min-¹

Stufe 3: 2500 min-¹

Max. Förderleistung:

Stufe 1: 10 m³/h

Stufe 2: 20 m³/h

Stufe 3: 30 m³/h

Förderleistung im

Feuchteabzugsbetrieb: 60 m³/h

Schalldruckpegel in 1 m:

Stufe 1: 33 dB(A)

Stufe 2: 40 dB(A)

Stufe 3: 43 dB(A)

Schalldruckpegel in 3 m:

Stufe 1: 24 dB(A)

Stufe 2: 31 dB(A)

Stufe 3: 34 dB(A)

Effizienz der Wärmerückgewinnung: bis 85 %

Schalldurchgang: 42 dB(A)
Schutzart: IP24
SEV-Klasse:	A

Art. Nr.: 8027659